## Maatregelen
Maatregel Code | Onderdeel | Categorie | Naam Maatregel | Omschrijving Maatregel | Uitgangssituatie | Status MAAS INTERNATIONAL B.V. | Technische rvw | Economische rvw | Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) | Zelfstandig moment | Economische Randvoorwaarden | Technische Randvoorwaarde
FA1 | Faciliteiten | Perslucht | Vergroot de persluchtbuffer. | Door het aansluiten van een (extra) buffervat op het bestaande persluchtnet kan meer perslucht opgeslagen worden, waardoor het aantal starts en stops van de compressor wordt beperkt. | Er is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal 5 minuten aaneengesloten in nullast te draaien. | niet van toepassing | Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW. | Zelfstandig moment: bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. | Ja | Ja | Ja
FA2 | Faciliteiten | Perslucht | Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken. | Door het toepassen van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtnet of delen daarvan kunnen apparaten en machines worden losgekoppeld van de perslucht. Zo hoeft de compressor niet onnodig perslucht te comprimeren buiten bedrijfstijden. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. | niet van toepassing | De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. Controleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd) worden bijgewerkt. | Ja | Nee | Ja
FA3 | Faciliteiten | Perslucht | Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet. | Door integratie van een flow-drukregelaar (regelklep direct na het buffervat) in een persluchtnet kunnen schommelingen in de persluchtvraag worden uitgebalanceerd. Om de schommelingen op te vangen is de persdruk vaak hoger ingesteld dan nodig. Door toepassing van een flow-drukregelaar kan de persdruk in het buffervat worden verlaagd. De verlaging in persdruk zorgt voor een besparing op het energiegebruik van de compressor. Daarbij zal door lagere druk het persluchtgebruik per gebruiker afnemen en lekt er minder perslucht weg. Door minder persluchtgebruik of -lekkage zal de compressor ook energie besparen. | Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. | niet van toepassing | Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Verlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de ingestelde waarde. | Ja | Ja | Ja
FA4 | Faciliteiten | Perslucht | Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt. | Plaats een luchtkanaal voor het aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een onverwarmde ruimte. Als de persluchtcompressor koudere lucht aanzuigt kan er energiezuiniger perslucht worden gemaakt. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. | niet van toepassing | De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FA5 | Faciliteiten | Perslucht | Gebruik zuinige persluchtgereedschappen. | Door gebruik te maken van nieuwe en energiezuinige perslucht aangedreven gereedschappen, zoals blaaspistolen, wordt er minder perslucht gebruikt en energie bespaard. | Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. | niet van toepassing | De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. | Zelfstandig moment: bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. | Onderhoud de perslucht aangedreven gereedschappen zodat er geen onnodige perslucht verloren gaat en houd ze schoon. Controleer regelmatig op persluchtlekkages aan gereedschap, koppelingen en leidingen en verhelp deze. | Ja | Ja | Ja
FA6 | Faciliteiten | Perslucht | Gebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap. | Door waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het persluchtgebruik worden beperkt. Het opwekken van perslucht voor het aandrijven van gereedschap is minder efficiënt dan het gebruiken van elektrisch aangedreven gereedschap. | Persluchtaangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. | niet van toepassing | Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. | Zelfstandig moment: bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FA7 | Faciliteiten | Perslucht | Gebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van perslucht. | Voor werkzaamheden zoals schoonblazen van vloeren en machines waarbij met perslucht wordt geblazen kan een decentrale blower worden gebruikt. Dit is energiezuiniger dan blazen met perslucht. | Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. | niet van toepassing | Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen wordt. De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. | Zelfstandig moment: bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FA8 | Faciliteiten | Perslucht | Vervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen. | Door het op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te vervangen door een servo- of stappenmotor, kan energie worden bespaard. Bij een perslucht aangedreven actuator moet het gehele jaar lucht op druk worden gehouden. Daarom is een elektrische aandrijving efficiënter. | Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. | niet van toepassing | Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. | Natuurlijk moment: bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Ja
FB1 | Faciliteiten | Stoom | Verlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet. | Een verlaging van de stoomdruk zorgt voor lagere (stoom)temperaturen en voor een lagere schoorsteentemperatuur. Daardoor verliest de ketel minder warmte en wordt het warmteverlies door de schoorsteen kleiner. Bovendien neemt het verlies in het (stoom)distributienet en het flashverlies in condenspotten af. De mate van verlaging van de stoomdruk wordt bepaald door de stoomafnemer die om de hoogste stoomdruk vraagt om te kunnen blijven opereren. | Er is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is. | niet van toepassing | Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. | Controleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet. | Ja | Ja | Ja
FB2 | Faciliteiten | Stoom | Gebruik een economiser om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Door het uitkoelen van rookgas met een economiser kan de restwarmte uit de rookgassen worden benut om het ketelvoedingwater voor te verwarmen. | Er is een stoomketel aanwezig en de warmte uit de rookgassen wordt niet benut. | niet van toepassing | De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. | Verricht regelmatig metingen aan de in- en uitgaande temperaturen om vast te stellen of de economiser goed werkt. | Ja | Ja | Ja
FB3 | Faciliteiten | Stoom | Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Door het condenseren van rookgas met een RVS-condensor kan de restwarmte uit de rookgassen nuttig worden ingezet. Toepassing van de maatregel vereist dat de brander van de stoomketel opnieuw wordt afgesteld. | Er is een stoomketel met economiser aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen (na de economiser) met een temperatuur van 130 °C of hoger. | niet van toepassing | Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. | Niet van toepassing. | Onderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften. | Ja | Nee | Ja
FB4 | Faciliteiten | Stoom | Vervang stoom als middel voor ruimteverwarming. | Door stoom als middel voor ruimteverwarming te vervangen voor een efficiënter alternatief wordt energie bespaard. Mogelijke alternatieven zijn een indirect gestookte heater, een direct gestookte hoogrendement (HR)-heater of donkere stralers. | De ruimteverwarming gebeurt met een met stoom gevoede luchtverhitter. | niet van toepassing | Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FB5 | Faciliteiten | Stoom | Isoleer ongeïsoleerde warme delen van de stoomketel. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 1,0 m²K/W bij ongeïsoleerde mangaten, ketel-achterfronten en voedingswaterregelkleppen van stoomketels, kan warmteverlies worden voorkomen. | Bepaalde delen van de stoomketel, zoals mangaten, het ketel-achterfront en de voedingswaterregelklep zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Ja | Nee | Nee
FB6 | Faciliteiten | Stoom | Isoleer stoomleidingen en appendages. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,5 m²K/W rondom stoomleidingen en appendages wordt warmteverlies tegengegaan. | De stoomleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleeerd. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Ja | Nee | Nee
FB7 | Faciliteiten | Stoom | Pas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren. | Met een omgekeerde osmose-installatie kan de waterkwaliteit voor een gasgestookte stoomketel worden verbeterd. Hierdoor is er minder toevoeging van nieuw water nodig en wordt er ook minder water ververst (spui). Dit verlaagt het watergebruik en daardoor hoeft er minder water te worden opgewarmd in de stoomketel. | Er is een stoomketel zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder zoals een harskolom aanwezig. De waterverversing (spui) is ten minste 10%. | niet van toepassing | Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks op lekkages en voer zo nodig onderhoud uit aan de reverse osmose-installatie. | Ja | Nee | Ja
FB8 | Faciliteiten | Stoom | Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water. | Door het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces kan het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit te lozen afvalwater. Voorbeelden van dergelijke warmteterugwinning zijn een kratten- of gereedschapwasser. | Er is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte uit is teruggewonnen. | niet van toepassing | Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar. | Inspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar. | Ja | Ja | Ja
FC1 | Faciliteiten | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling toe op machines. | Met de toepassing van een frequentieregelaar op de elektromotor welke een machine of machinedeel aandrijft kan de motor optimaal worden ingezet in de bedrijfsvoering. De aandrijving door de elektromotor kan middels de frequentieregelaar optimaal worden ingeregeld, waarbij de snelheid van de elektromotor zodanig wordt gekozen dat de aandrijving zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Deze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen, zoals via as, snaar, riem, ketting en dergelijke. | Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | niet van toepassing | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 800 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FC2 | Faciliteiten | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling op pompen toe. | Door het toepassen van een frequentieregelaar op de pomp kan de pomp optimaal worden ingeregeld. Daarbij wordt het werkpunt van de pomp zodanig gekozen dat de pomp zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Bij veel toepassingen kan een eenvoudige debiet- of drukregeling worden ingesteld, waarbij de pomp altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. | Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep. Er is een pomp van ten minste 4 kW aanwezig, die wordt aangedreven door een elektromotor van efficiencyklasse IE2 of hoger. | niet van toepassing | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Zelfstandig moment: bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FC3 | Faciliteiten | Aandrijvingen | Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties. | Door het toepassen van de frequentieregelaar wordt het toerental van de compressor optimaal ingeregeld, zodanig dat de compressor de gewenste druk en debiet kan leveren met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Daarnaast kan bij veel toepassingen een eenvoudige druk- of temperatuurregeling worden ingesteld, waarbij de compressor altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. Bij een installatie waarin meerdere compressoren parallel opereren moet alleen de compressor met het grootste regelvermogen van een frequentieregelaar worden voorzien. | Er is een compressor zonder frequentieregeling aanwezig, aangedreven door een elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | niet van toepassing | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FC4 | Faciliteiten | Aandrijvingen | Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door elektromotoren met efficïëntieklasse IE4 of hoger wordt energie bespaard. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE2 of lager. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse, klasse IE1 of IE2 op het typeplaatje van de motor staat. | niet van toepassing | Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. | Natuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Nee | Ja | Ja
FC5 | Faciliteiten | Aandrijvingen | Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van IE3-elektromotoren door IE4-elektromotoren of hoger wordt energie bespaard. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE3. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er IE3 op het typeplaatje van de motor staat. | niet van toepassing | Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW. | Natuurlijk moment: bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar. | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Nee | Ja | Ja
FD1 | Faciliteiten | Productkoeling | Gebruik een alternatief voor elektrische verwarming aan de binnenzijde van de glazen deur van een verticaal vriesmeubel. | Door anti-condensfolie of een coating aan de binnenkant van de glazen deur aan te brengen is er geen elektrische verwarming meer nodig en kan deze verwijderd worden. Dit geeft een besparing op het elektriciteitsgebruik van het vriesmeubel en de koelinstallatie, omdat de koelinstallatie de ontstane warmte dan niet weg hoeft te koelen. | Er is een verticaal vriesmeubel aanwezig waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrische (rand)verwarming op de glazen deur voor het voorkomen van condensvorming. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik. | Controleer dat de ruitverwarming is uitgeschakeld nadat een folie of coating is aangebracht. | Ja | Ja | Nee
FD2 | Faciliteiten | Productkoeling | Plaats deuren voor verticale koelmeubels. | Door het plaatsen van glazen deuren voor verticale koelmeubels is er minder koudeverlies vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming. | Er zijn verticale koelmeubels aanwezig die niet of alleen 's nachts worden afgedekt. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FD3 | Faciliteiten | Productkoeling | Pas nachtafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Een semi-verticaal koelmeubel heeft schappen die van onder naar boven minder diep worden. Nachtafdekking bestaat vaak uit een of meer rolgordijnen die aan het koelmeubel kunnen worden vastgemaakt en eenvoudig met de hand open en dicht kunnen worden gemaakt. Hierdoor is er buiten openingstijden minder koudeverlies vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming. | Er zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder nachtafdekking. | niet van toepassing | Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik. | Dek de koelmeubels af na sluitingstijd. | Ja | Ja | Ja
FD4 | Faciliteiten | Productkoeling | Plaats dagafdekking op horizontale vriesmeubels. | Door schuifdeuren of andere dagafdekking toe te passen op horizontale vriesmeubels vindt er minder koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming. | Er zijn horizontale vriesmeubels aanwezig zonder dagafdekking. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Nee
FD5 | Faciliteiten | Productkoeling | Isoleer koel- en vriesleidingen. | Door het aanbrengen van isolatie om koel- en vriesleidingen wordt koudeverlies naar de omgeving beperkt. Hierdoor zal het energiegebruik van de koelinstallatie afnemen. Gebruik vanwege condensvorming FEF (flexibel elastomeric foam) of een ander isolatiemateriaal met een structuur van gesloten cellen, een hoge dampdiffusieweerstand en een laag warmtegeleidingsvermogen. | De gekoelde koel- of vriesleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. Het gaat hierbij om de leidingen van de koelmachine naar het afgiftesysteem. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Nee | Nee
FD6 | Faciliteiten | Productkoeling | Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur. | Door het koppelen van de verdamperventilator aan de vriesceldeur gaat deze uit op het moment dat de deur wordt geopend. Dit voorkomt onnodig koudeverlies bij het openen van de deur. Bovendien vindt minder ijsvorming plaats op de verdamper. | Er is een vriescel aanwezig, waarbij de verdamperventilator en de vriesceldeur niet zijn gekoppeld, waardoor de verdamperventilator blijft draaien als de deur wordt geopend. De deur is niet voorzien van lamellen of een snelsluitdeur. | niet van toepassing | De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FD7 | Faciliteiten | Productkoeling | Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden. | Door het isoleren van de koelcelwanden wordt koudeverlies naar de omgeving voorkomen en de temperatuur in een koelcel behouden. Pas isolatiemateriaal toe met een Rd-waarde van ten minste 6 m²K/W. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie. | Er is een niet of onvoldoende geïsoleerde koelcel aanwezig. De isolatiedikte is ten hoogste 15 mm (Rd-waarde is 0,5 m²K/W of lager). | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de isolatie op beschadigingen en vochtproblemen volgens de leveranciersvoorschriften. | Ja | Nee | Nee
FD8 | Faciliteiten | Productkoeling | Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren. | In de koelcellen draait continu een ventilator bij de verdamper om temperatuurverschillen in de koelcel te voorkomen. Door de verdamperventilator te regelen op basis van meerdere temperatuursensoren kan energie worden bespaard. | Er is een koelcel aanwezig, waarbij de verdamperventilator niet wordt geregeld op basis van meerdere temperatuursensoren. De verdamperventilator is voorzien van een frequentieregelaar. | niet van toepassing | De oppervlakte van de koelcel is ten minste 100 m². In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: de koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FD9 | Faciliteiten | Productkoeling | Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). | Het circulatievoud van de lucht is het aantal malen per uur dat een ruimte-inhoud wordt doorspoeld met geconditioneerde lucht uit een luchtbehandelingsinstallatie. Tijdens de bewaarperiode is het niet nodig de volledige ventilatiecapaciteit van de koeling te benutten. Door te sturen op de ethyleenconcentratie kan het ventilatievoud worden geoptimaliseerd door middel van frequentieregeling van de ventilatoren. | Er is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld. | niet van toepassing | De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FD10 | Faciliteiten | Productkoeling | Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie. | Wanneer een condensor binnen staat wordt de warmte van de condensor overgedragen aan de te koelen lucht. Door het plaatsen van een apart aanzuigkanaal vanuit de buitenlucht of een onverwarmde ruimte kan de te koelen lucht worden gescheiden van de warme afgegeven lucht van de condensor. Hierdoor verbruikt de koelinstallatie minder elektriciteit. | Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de luchttoevoer en de afgegeven warme lucht van de condensor in dezelfde ruimte terechtkomen, waardoor deze opwarmt. | niet van toepassing | De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FD11 | Faciliteiten | Productkoeling | Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie. | Door het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur, zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Hierdoor werkt de koelinstallatie efficiënter. | Er is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20 kWth aanwezig, die is voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk gedurende het gehele jaar. | niet van toepassing | De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FD12 | Faciliteiten | Productkoeling | Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie. | Door middel van een extra warmtewisselaar in het persgascircuit kan de restwarmte uit de condensors nuttig worden gebruikt. | Er is een koeinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig wordt gebruikt. | niet van toepassing | Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: de beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FD13 | Faciliteiten | Productkoeling | Pas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Door het toepassen van dagafdekking bij een semi-verticaal koelmeubel vindt er minder koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming. | Er zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder dagafdekking. | niet van toepassing | Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking. | Natuurlijk moment: het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Ja
FD14 | Faciliteiten | Productkoeling | Plaats LED-armaturen in gekoelde cellen. | Door het vervangen van TL verlichting in gekoelde ruimten door LED-armaturen wordt het vermogen van de verlichting beperkt. Naast de beperking van het elektrische vermogen wordt ook de warmtelast verlaagd waardoor er minder koeling nodig is. | In de gekoelde cellen zijn armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8 of TL5) aanwezig. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Maak regelmatig de verlichtingsarmaturen schoon. | Nee | Nee | Nee
FD15 | Faciliteiten | Productkoeling | Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie. | Om een goede koeling mogelijk te maken dient ijsvorming voorkomen te worden. Door het toepassen van heetgasontdooiing bij plaatsing van een nieuwe vriesinstallatie kan energie bespaard worden. | Er is een vriesinstallatie aanwezig waarbij een regeling voor ontdooiing ontbreekt. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de werking van de heetgasontdooiing. Er mag in principe geen ijsaangroei op de verdamper zichtbaar zijn. | Nee | Nee | Nee
FE1 | Faciliteiten | Grootkeukenapparatuur | Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie. | Door het vervangen van de infrarood-salamander door een salamander met pan/bord detectie kan worden voorkomen dat deze onnodig aanstaat wanneer deze niet in gebruik is. | Er zijn één of meer infrarood-salamanders aanwezig waarbij een aan/uit- of tijdschakelaar ontbreekt. |  | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FE2 | Faciliteiten | Grootkeukenapparatuur | Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens. | Door het toepassen van warmwater uit een bestaande warmwateraansluiting in vaatwasapparatuur (hot-fill) wordt warm water gebruikt dat op een efficiëntere manier is geproduceerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het water is opgewarmd met een warmtepomp, een zonneboiler en/of restwarmte. | Er is een horeca vaatwasser aanwezig die is aangesloten op een koudwaterleiding. Het warme tapwater wordt op een efficiënte manier opgewekt zoals bijvoorbeeld met restwarmte van de koeling, een zonneboiler of een warmtepomp. |  | De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FE3 | Faciliteiten | Grootkeukenapparatuur | Pas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens. | Door het toepassen van een energiezuinige dubbelwandige horecavaatwasser vindt minder warmteverlies plaats door de wanden van de vaatwasser. Daardoor wordt energie bespaard. | Er is een enkelwandige horeca vaatwasser aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Natuurlijk moment: bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Nee
FE4 | Faciliteiten | Grootkeukenapparatuur | Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens. | In een laagdebiet afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de luifelranden. Dit leidt tot betere afvangprestaties dan bij een conventionele afzuigkap, waardoor de afzuigkap met een lager debiet kan werken. Dat zorgt voor energiebesparing. | Er is een conventionele afzuigkap aanwezig zonder extra luchttoevoercompartimenten. |  | Niet van toepassing. | Natuurlijk moment: bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. | Reinig de afzuigkap volgens het interval zoals aangegeven in de leveranciersvoorschriften. | Nee | Ja | Nee
FE5 | Faciliteiten | Grootkeukenapparatuur | Pas een elektrisch frituurtoestel toe in plaats van een gasgestookt toestel. | Door het vervangen van het huidige frituurtoestel op gas door een elektrisch frituurtoestel wordt het warmteverlies naar de omgeving verminderd. Hierdoor neemt de efficiëntie toe. | Er is een gasgestookt frituurtoestel aanwezig. |  | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. | Natuurlijk moment: het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Ja
FE6 | Faciliteiten | Grootkeukenapparatuur | Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant. | Door het toepassen van een elektrische combisteamer in plaats van een gasgestookte combisteamer kan op aardgas worden bespaard. | Er is een gasgestookte combisteamer aanwezig. |  | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. | Natuurlijk moment: het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Ja
FF1 | Faciliteiten | Ovens | Pas een rookgasklep toe in het rookgaskanaal van de gasgestookte oven om warmteverlies te beperken. | Toepassen van rookgaskleppen bij ovens om warmteverlies als gevolg van thermische trek te voorkomen, wanneer de brander van de oven uitgeschakeld is en de oven nog warm is. Met deze maatregel koelt de oven minder snel af, waarmee energie wordt bespaard. | Er is een gasgestookte oven aanwezig, waarbij het rookgaskanaal niet is voorzien van een rookgasklep. | niet van toepassing | De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. De oven heeft een thermisch vermogen van ten minste 40 kW. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FF2 | Faciliteiten | Ovens | Pas modulerende branders in ovens toe. | Door het toepassen van modulerende branders in ovens wordt het brandervermogen beter geregeld op basis van de warmtevraag, waardoor minder stilstands- en opstartverliezen plaatsvinden. Bij een gastoevoerdruk van meer dan 50 mbar zijn een apart gasfilter en een aparte drukregelaar nodig. | Er is een gasgestookte oven met een brandervermogen van tenminste 100 kW aanwezig zonder modulerende branders. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FG1 | Faciliteiten | Terreinverlichting | Plaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden moet branden terwijl het donker is. | Door het gebruik van een tijdklok samen met een daglichtregeling staan lampen die op vaste uren moeten branden niet onnodig aan. | De buitenverlichting heeft geen tijdklok en/of geen daglichtregeling op plaatsen waar de verlichting op vaste uren moet branden terwijl het donker is. |  | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Niet van toepassing. | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon en controleer jaarlijks de instellingen van de tijdklok. | Ja | Nee | Ja
FG2 | Faciliteiten | Terreinverlichting | Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn. | Door het plaatsen van een bewegingssensor op plaatsen waar de terreinverlichting alleen aan hoeft te zijn als er mensen aanwezig zijn, staan lampen niet onnodig aan. | Er zijn lampen zonder een bewegingssensor aanwezig op plaatsen waar alleen verlichting nodig is als er mensen aanwezig zijn. |  | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon. | Ja | Ja | Ja
FG3 | Faciliteiten | Terreinverlichting | Plaats extra schakelaars voor de veldverlichting per veld. | Door het plaatsen van extra schakelaars om de veldverlichting per veld te kunnen schakelen, die na een gekozen tijd automatisch uit gaan, worden velden niet onnodig verlicht. | De veldverlichting kan alleen voor meerdere velden tegelijkertijd worden geschakeld. |  | Per veld zijn al aparte kabels voor de stroomvoorziening aanwezig. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
FG4 | Faciliteiten | Terreinverlichting | Vervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door op een lichtmast armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. De lichtmast blijft behouden. | Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. |  | Het LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Ja
FG5 | Faciliteiten | Terreinverlichting | Vervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door bij terreinverlichting, die niet op een mast staat, het armatuur met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er is terreinverlichting die niet op een mast staat aanwezig met armaturen met een van de volgende gasontladingslampen: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
FH1 | Faciliteiten | Zwembad | Vervang in bestaande kozijnen en ramen in de zwembadruimte het enkelglas door HR++ glas. | Door het bestaande enkel glas te vervangen door HR++ glas wordt warmteverlies beperkt. | Er zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes. | niet van toepassing | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FH2 | Faciliteiten | Zwembad | Pas isolatie toe op ongeïsoleerde zwembadwaterleidingen in een zwembad. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,4 m²K/W rondom zwembadwaterleidingen, flenzen en appendages wordt het warmteverlies verminderd. | Er zijn ongeïsoleerde zwembadwaterleidingen en appendages aanwezig, die zich bevinden in een binnenopsteling. | niet van toepassing | De leidingen zijn goed bereikbaar. De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden. | Niet van toepassing. | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. Voer eenmaal per 5 jaar een warmtemeting uit. | Ja | Nee | Ja
FH3 | Faciliteiten | Zwembad | Dek het zwembad af met zwembadafdekking buiten de openingstijden. | Door het afdekken van een rechthoekig zwembad na sluitingstijd wordt warmteverlies via verdamping tegengegaan. | Er is een rechthoekig zwembad aanwezig dat onafgedekt achterblijft wanneer het zwembad gesloten is. | niet van toepassing | Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FH4 | Faciliteiten | Zwembad | Plaats een glijbaanafsluiter op de uitgang van de waterglijbaan, die deels buiten de gebouwschil loopt. | Door aan de uitgang onderaan de glijbaan een glijbaanafsluiter te plaatsen, wordt warmteverlies voorkomen. De afkoeling van de lucht blijft beperkt tot de inhoud van de glijbaan. | Er is bij een verwamd en overdekt zwembad een ongeïsoleerde waterglijbaan aanwezig, die gedeeltelijk buiten de gebouwschil loopt. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | Plaats de glijbaanafsluiter als de glijbaan buiten bedrijf is. | Ja | Ja | Nee
FH5 | Faciliteiten | Zwembad | Isoleer de wanden van het zwembassin. | Door het plaatsen van isolatieplaten met een Rd-waarde van ten minste 1,8 m²K/W wordt warmteverlies door de wanden van het zwembassin beperkt. | Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met ongeïsoleerde wanden. | niet van toepassing | De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar. | Niet van toepassing. | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Ja | Nee | Ja
FH6 | Faciliteiten | Zwembad | Win warmte terug uit het spoelwater door gebruik te maken van een spoelwaterbuffer. | Door gebruik te maken van een spoelwaterbuffer kan warmte uit het spoelwater van het zwembad worden teruggewonnen met een warmtewisselaar. | Er is een verwarmd zwembad aanwezig waarbij het warme spoelwater wordt geloosd op het riool. | niet van toepassing | Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FH7 | Faciliteiten | Zwembad | Pas een HR-ketel toe voor zwembadwaterverwarming. | Door de bestaande ketel te vervangen door een hoogrendement HR-107 ketel wordt de efficiëntie van de verwarming van het zwembadwater verhoogd. | Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendementketel voor het verwarmen van het zwembadwater. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
FH8 | Faciliteiten | Zwembad | Verbeter de isolatie van het dak van het zwembad. | Een zwembad heeft over het algemeen een hoge binnentemperatuur. Door het dak (verder) te isoleren tot een Rc-waarde van 6,3 m²K/W wordt het warmteverlies beperkt en is er minder energie nodig om het zwembad te verwarmen. De isolatie kan worden aangebracht bovenop of onder de dakbedekking (omgekeerd dak of warm dak). | Het dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende geïsoleerd (Rc-waarde kleiner dan 2,0 m²K/W). | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Nee | Nee
FH9 | Faciliteiten | Zwembad | Pas een efficiënte warmtewisselaar toe op de balansventilatie van het zwembad. | Door een dubbele kruisstroomwarmtewisselaar toe te passen in de balansventilatie van het zwembad wordt het warmteverlies beperkt. | In het zwembad is mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht zonder warmteterugwinning, of met warmteterugwinning door middel van een twincoilsysteem aanwezig. | niet van toepassing | De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen. | Niet van toepassing. | Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon. | Nee | Nee | Ja
FI1 | Faciliteiten | Serverruimte | Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers. | Door middel van virtualisatie en consolidatie (het intern of extern samenvoegen van werklast) wordt het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht. | Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. | ong 10 servers met 100 tal virtuele machines in totaal (ong.); voldoende om de pieken in capaciteit op te vangen. Gepland om te upgraden (2024); ook voor machines over gaan naar Central Storage ivm flexibiliteit in beheer; daarna mogelijk vervangen van de 10 servers door min. 2 grotere machines (grotere processing power) om capaciteit te managen. Energie zuiniger oplossing. (medio 2025-26). (2024) alle clients naar de Microsoft cloud; productie voor 'service + Operating (SAP + communicatie met koffiemachines) blijft in eigen beheer. Hierdoor minder capaciteitsverbruik van clients (vn. mail). MAAS Medewerkers als eerste over naar Office365. | De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FI2 | Faciliteiten | Serverruimte | Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers | Door het instellen van geautomatiseerd energiebeheer (power management) past de server zijn energiegebruik aan op de actuele vraag naar verwerkingscapaciteit. Het afstemmen kan door het instellen van een passend dynamisch power management profiel (balanced mode). De instellingen op het niveau van de hardware (BIOS) en het operating system moeten zodanig zijn dat de server alle mogelijkheden voor het aanpassen van het energiegebruik kan benutten. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. | completed | De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
FI3 | Faciliteiten | Serverruimte | Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf. | Door de belasting van UPS-en (Batterijen) te optimaliseren kan een maximale conversie efficiëntie worden bereikt. Door het uit bedrijf nemen van laagbelaste UPS-en (<30%) en/of het gebruik van modulaire UPS-en kan de belasting van de UPS-en zodanig worden verhoogd dat een conversie efficiëntie van tenminste 96% wordt bereikt. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste één UPS wordt gemiddeld minder dan 30% belast. | Gem UPS belasting is ong. 50%. | Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen. | Niet van toepassing. | Monitor en registreer (automatisch) de UPS-efficiëntie en de geleverde vermogens en analyseer de uitkomsten. | Ja | Nee | Ja
FI4 | Faciliteiten | Serverruimte | Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte. | Bij kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht kan een geautomatiseerde buitenluchtklep een effectieve maatregel zijn. Door het toepassen van een buitenluchtklep met sensoren voor luchtvochtigheid en temperatuur kan worden gekoeld met buitenlucht en kan de inzet van de koelinstallatie worden verminderd. | Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. | niet van toepassing is gelegen in de kelder | De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de vocht- en temperatuursensoren van de buitenluchtklep volgens leveranciersvoorschriften en reinig deze indien nodig. | Nee | Nee | Ja
FI5 | Faciliteiten | Serverruimte | Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten. | Vervang bestaande directe expansie koelinstallaties door nieuwe efficiëntere koelinstallaties. Door lagere condensatietemperaturen in tussenseizoen en winter verbetert de efficiëntie substantieel en wordt energie bespaard. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. | niet van toepassing ; airco units werken om en om zijn op temperatuur koele ruimte ingesteld; zijn redundant op elkaar ingeregeld. | De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Nee | Ja
FI6 | Faciliteiten | Serverruimte | Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal. | Door het aanbrengen van gangafdekking, deuren en blindplaten worden koude en warme compartimenten gecreëerd. Dat voorkomt vermenging van koude aanvoerlucht waarmee de apparatuur wordt gekoeld, en de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor neemt de efficiëntie van de koeling toe. | Er vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte. | completed | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de afdichting van de compartimenten en de plaatsing van de blindplaten. | Ja | Nee | Nee
FJ1 | Faciliteiten | Roltrap | Pas aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of met onderbrekende roltrapbesturing toe. | Door het toepassen van een aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of een onderbrekende roltrapbesturing, wordt de roltrap stilgezet of vertraagd als er geen aanbod is van personen. | Er is een roltrap aanwezig die continu in bedrijf is en die niet is uitgevoerd met een aanbodafhankelijke regeling. | niet van toepassing | De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbodsafhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar. | Zet de roltrap uit buiten openingstijden. | Ja | Ja | Ja
FK1 | Faciliteiten | Zonnepanelen | Plaats zonnepanelen op het dak. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | Er is een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. |  | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. | Niet van toepassing. | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Ja | Nee | Ja
GA1 | Gebouw | Energiebeheersysteem | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. | Voor het beheren van het gas-, elektriciteits- en warmtegebruik is een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie (voor inzicht in het energiegebruik per uur, dag, maand en jaar) een belangrijk middel. Door de geregistreerde data minimaal halfjaarlijks te controleren en instellingen zo nodig aan te passen, kan hiermee een optimale energiezuinige in- en afstelling van klimaatinstallaties worden geborgd. | Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Analyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal direct na het stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in. Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen van de energiegebruikers. | Ja | Nee | Nee
GB1 | Gebouw | Isolatie van de schil | Isoleer spouwmuren van gebouwen. | Door het aanbrengen van isolatie in spouwmuren wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Voor het aanbrengen van spouwisolatie kunnen beperkingen van toepassing zijn door de aanwezigheid van bijvoorbeeld dampdichte lagen aan de buitenzijde, een waterdoorlatende buitenmuur of de aanwezigheid van niet verwijderbare vervuiling in de spouw. Win voor het aanbrengen van spouwisolatie eerst deskundig advies in over de mogelijkheden in uw situatie. | Er zijn ongeïsoleerde spouwmuren aanwezig met een spouwbreedte van ten minste 5 cm en het gebouw wordt verwarmd (tot ten minste 18 °C ). |  | Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie. Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig. De maatregel is niet van toepassing bij winkels en overige gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven worden, omdat er veel warmte vrij komt door de aanwezige processen en/of apparatuur. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Ja | Ja | Ja
GB2 | Gebouw | Isolatie van de schil | Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking). | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,1 m²K/W op ongeïsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Dit kan worden aangebracht bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak). | Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger). |  | Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Ja | Ja
GB3 | Gebouw | Isolatie van de schil | Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren. | Door het toepassen van een automatisch sluitmechanisme bij een overheaddeur sluit deze zodra iemand de deur is gepasseerd . Dit voorkomt warmteverlies, doordat de deur een kortere tijd openstaat. | Er is een overheaddeur aanwezig zonder automatisch sluitmechanisme die gemiddeld ten minste 1 uur per dag open staat. De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. Stel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch) open gaat. | Ja | Nee | Nee
GB4 | Gebouw | Isolatie van de schil | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Door het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 3,7 m²K/W op ongeïsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Breng de isolatie aan onder de dakbedekking en boven de dakconstructie (warm dak) op het moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Doe dit zo nodig in combinatie met een dampremmende laag. | Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger). |  | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Nee | Ja
GB5 | Gebouw | Isolatie van de schil | Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. | Door in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++-glas te vervangen wordt warmteverlies in het stookseizoen beperkt. | Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen. |  | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Niet van toepassing. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Nee | Nee | Ja
GB6 | Gebouw | Isolatie van de schil | Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas. | Door in bestaande kozijnen en ramen het dubbel glas door HR++-glas te vervangen wordt warmteverlies in het stookseizoen beperkt. | Er zijn kozijnen of ramen met dubbelglas aanwezig in verwarmde gebouwen (ten minste 18 °C). |  | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Natuurlijk moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Nee | Ja | Ja
GB7 | Gebouw | Isolatie van de schil | Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking. | Door een afsluitvoorziening met opblaasbare luchtkussens te plaatsen bij een docking voor vrachtwagens wordt het warmteverlies beperkt. | Er zijn dockings voor vrachtwagens aanwezig met of zonder flappen en zonder opblaasbare luchtkussens. |  | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). | Natuurlijk moment: de docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Nee | Ja | Ja
GB8 | Gebouw | Isolatie van de schil | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Door het plaatsen van overheaddeuren met een loopdeur voor personen wordt warmteverlies voorkomen, omdat de gehele deur dan minder vaak open gaat. | Er is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15 °C) aanwezig zonder aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze wordt gebruikt voor personentoegang. |  | De ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15°C of hoger). | Niet van toepassing. | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Nee | Nee | Ja
GC1 | Gebouw | Ruimteverwarming | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Pas voor het centrale verwarmingssysteem een klokregeling of klokthermostaat toe en regel deze zo in dat de werkelijke gebruikstijden zo nauw mogelijk worden gevolgd. Dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd. | Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke openingstijden van het pand ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden gemaakt van de data uit het energiebeheersysteem. | Ja | Nee | Nee
GC2 | Gebouw | Ruimteverwarming | Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe. | Door naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische lucht/water warmtepomp toe te passen kan een groot gedeelte van het jaar de warmte uit de buitenlucht en/of ventilatielucht worden onttrokken voor de warmteopwekking. De warmteopwekking is met gebruik van deze zogenoemde hybride warmtepomp efficiënter dan met een verwarmingsketel. | Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C. Het gebouw voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit van 1 oktober 1992. Vanaf dit moment hebben gebouwen dubbelglas en geldt voor de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W. |  | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn en het functioneren van de regeling. Controleer minimaal jaarlijks de effectieve en efficiënte werking van de warmtepomp. | Ja | Ja | Ja
GC3 | Gebouw | Ruimteverwarming | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Gebruik voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater een automatische regeling op basis van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de warmte uit het rookgas teruggewonnen worden en krijgt de verwarmingsketel een hogere efficiëntie. Ook zijn de verliezen in het distributiesysteem kleiner. | Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwamd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. |  | Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn. | Ja | Nee | Ja
GC4 | Gebouw | Ruimteverwarming | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimtes. | Door het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt. | Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimten (gemiddelde ruimtetemperatuur tijdens het stookseizoen is ten hoogste 14 °C). |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in onverwarmde ruimten, zorg dat deze goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Nee | Nee
GC5 | Gebouw | Ruimteverwarming | Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes. | Door het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7 m²K/W om de ventilatiekanalen wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt. | Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal van de ventilatiekanalen. | Ja | Nee | Nee
GC6 | Gebouw | Ruimteverwarming | Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe. | Door per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur met een thermostatische radiatorkraan of andere temperatuurregeling toe te passen, hoeft deze niet onnodig te worden verwarmd. | Er zijn radiatoren of convectoren aanwezig in een verwarmde ruimte, maar de temperatuur van de ruimte is niet apart (na) te regelen met een lokale regeling of thermostatische radiatorkranen. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van de themostatisch radiatorkranen. | Nee | Nee | Nee
GC7 | Gebouw | Ruimteverwarming | Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe. | Door toepassing van frequentiegeregelde circulatiepompen in het verwarmingssysteem kan het debiet worden aangepast aan de warmtevraag, waardoor de pomp efficienter werkt. Pas de frequentiegeregelde pompen toe op zowel bij de hoofdcirculatiepomp als bij de groepenpompen. | Er is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de pompen niet zijn voorzien van een frequentieregeling. |  | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe. | Niet van toepassing. | Controleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed werkt. | Nee | Nee | Ja
GC8 | Gebouw | Ruimteverwarming | Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters. | Door in bedrijfshallen een directgestookte conventionele gasheater te vervangen door een directgestookt hoog rendement (HR) toestel wordt energie bespaard. | De bedrijfshal wordt met een of meer directgestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C). |  | In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en). | Natuurlijk moment: het aardgasgebruik is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar. | Controleer regelmatig de temperatuurinstellingen van de regeling en onderhoud de gasheater volgens leveranciersvoorschriften. | Nee | Ja | Ja
GD1 | Gebouw | Ruimteventilatie | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Door het ventilatiesysteem van een gebouw te voorzien van een klokregeling kan deze buiten bedrijfstijden uit of naar een veel lager debiet worden gezet. Er geldt hier een dubbel besparingseffect. De ventilatoren maken minder draaiuren en doordat er minder luchtverversing is, verdwijnt er ook minder verwarmde, gekoelde en/of bevochtigde lucht uit het gebouw. In de zomerperiode kan de klokregeling worden benut om juist in de nachturen met koele buitenlucht te ventileren, waardoor overdag minder koeling nodig is. | Er is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde tijden wordt toegepast. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. | Ja | Nee | Nee
GD2 | Gebouw | Ruimteventilatie | Pas warmteterugwinning toe op een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer. | Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer warmteterugwinning met een twincoilsysteem toe te passen worden warmteverliezen door ventilatie beperkt. Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar, een warmtewiel of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte. | Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. |  | Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Niet van toepassing. | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. | Ja | Nee | Ja
GD3 | Gebouw | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Door IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de motor staat. |  | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD4 | Gebouw | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficientie van de ventilatoren toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor aanwezig. |  | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD5 | Gebouw | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficiëntie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE2-motor aanwezig. |  | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD6 | Gebouw | Ruimteventilatie | Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficientie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor aanwezig. |  | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Zelfstandig moment: bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Ja | Ja | Ja
GD7 | Gebouw | Ruimteventilatie | Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Door IE2 of IE3-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat. |  | Niet van toepassing. | Natuurlijk moment: bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar. | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Nee | Ja | Nee
GE1 | Gebouw | Warm tapwater | Isoleer warmwaterleidingen en appendages. | Met het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W rondom de circulatieleidingen en appendages van het warme tapwater wordt warmteverlies tegengegaan. Isoleer alleen de circulatieleidingen. De uittapleidingen van het tapwater mogen vanwege de kans op legionella niet worden geïsoleerd. | Er zijn ongeïsoleerde circulatieleidingen en appendages voor transport van warm tapwater aanwezig. |  | De leidingen zijn goed bereikbaar. | Niet van toepassing. | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel deze bij eventuele schade. | Ja | Nee | Ja
GE2 | Gebouw | Warm tapwater | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | Door in douches waterbesparende douchekoppen toe te passen wordt er minder warm tapwater gebruikt. | De douches hebben geen waterbesparende douchekop. |  | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel. | Zelfstandig moment: bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week. | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Ja | Ja | Ja
GE3 | Gebouw | Warm tapwater | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. | Door in een warm tapwatersysteem met een indirect verwarmd voorraadvat een hoogrendementsketel (HR) toe te passen in plaats van een verbeterd rendementsketel of conventionele ketel wordt het warm tapwater energiezuiniger opgewekt. | Er is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Nee | Nee | Nee
GF1 | Gebouw | Binnenverlichting | Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt. | Door gebruik van een regeling wordt het onnodig branden van verlichting buiten gebruikstijden voorkomen. Er zijn diverse regelingen die hiervoor kunnen worden toegepast, zoals aanwezigheidsdetectie per ruimte, een tijdgestuurde veegschakeling, een centrale regeling met overwerktimers of een regelbord bij de ingang van het gebouw. | De verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan ook is uitgezet. | Ja | Nee | Nee
GF2 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8) in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. Soms moet ook de starter worden vervangen. | Armaturen met TL8-buizen, met of zonder starter zijn aanwezig. |  | De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.600 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF3 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. | Door het vervangen van TL5-buizen in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. | Er zijn armaturen met TL5-buizen aanwezig. |  | De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. | Zelfstandig moment: bij meer dan 6.100 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF4 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. | Door gloei-, halogeen- en spaarlampen in de bestaande armaturen te vervangen door LED-lampen wordt het energiegebruik beperkt. | Armaturen met gloei-, halogeen- of spaarlampen zijn aanwezig. |  | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Zelfstandig moment: bij meer dan 600 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF5 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. | Vervang gasontladingslampen in de armaturen door LED-lampen. Dit beperkt het energiegebruik. | Er zijn armaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. |  | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.000 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF6 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Door bij montagebalken en lichtlijnen de armaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn montagebalken of lichtlijnen met TL8-armaturen aanwezig. Dit kunnen zowel opbouwarmaturen als zwevende armaturen zijn. |  | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 3.100 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Nee
GF7 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots. | Door plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 3.300 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Nee
GF8 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 3.600 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Nee
GF9 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.100 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Nee
GF10 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots. | Door spots met halogeenlampen te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn spots met halogeenlampen aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 2.400 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Nee
GF11 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots. | Door railspotarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | Er zijn railspotarmaturen met halogeenlampen op een spannings/contactrail aanwezig. |  | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Zelfstandig moment: bij meer dan 3.200 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF12 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots. | Door railspots met gasontladingslampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | Er zijn railspots met een van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. |  | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Zelfstandig moment: bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 2.000 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
GF13 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door pendelarmaturen en opbouwarmaturen ("high bay") met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn pendelarmaturen en opbouwarmaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GF14 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Door de ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GF15 | Gebouw | Binnenverlichting | Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen. | Door vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen te vervangen door vluchtwegsignaleringsarmaturen met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Nee | Nee
GG1 | Gebouw | Buitenverlichting | Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen met TL8-buizen (die niet op een mast zitten) te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik verlaagd. | Er zijn armaturen met TL8-buizen voor buitenverlichting aanwezig. |  | De verlichting hoeft om veiligheidsredenen niet de gehele nacht aan te blijven. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Ja
GG2 | Gebouw | Buitenverlichting | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen voor buitenverlichting aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GG3 | Gebouw | Buitenverlichting | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-armaturen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen voor buitenverlichting aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GG4 | Gebouw | Buitenverlichting | Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen (die niet op een mast zitten) met gasontladingslampen (Kwiklampenkwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen te vervangen, wordt het energiegebruik beperkt. | Er zijn armaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) voor buitenverlichting aanwezig. |  | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Nee | Nee | Nee
GH1 | Gebouw | Zonnepanelen | Plaats zonnepanelen op het dak. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. Er is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). |  | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Niet van toepassing. | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Ja | Nee | Ja
PA1 | Proces | Natlakspuitcabines | Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. | Tijdens het spuitproces moet er voldoende ventilatie met verse buitenlucht zijn. Na de nadraaitijd kan de spuitcabine daarom worden geschakeld naar circulatiestand, zodat er minder koude buitenlucht opgewarmd hoeft te worden. Dit kan door het toepassen van een omschakelmodule gekoppeld aan het persluchtsysteem van de spuitcabine. De recirculerende lucht wordt weer opgewarmd in de luchtbehandelingskast. Tijdens het drogen is er niemand aanwezig in de spuitcabine. | Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. | niet van toepassing | Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera). | Zelfstandig moment: bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PA2 | Proces | Natlakspuitcabines | Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine. | Bij warmteterugwinning uit ventilatielucht bij een spuitcabine wordt de verse buitenlucht voorverwarmd met restwarmte uit de afgezogen ventilatielucht. Door warmte terug te winnen is er minder energie nodig om buitenlucht te verwarmen. Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte. | Er wordt geen warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht van de spuitcabine. Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie met luchtbehandeling. De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar. | Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon. Controleer de filters regelmatig en vervang deze tijdig. | Ja | Ja | Nee
PA3 | Proces | Natlakspuitcabines | Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine. | Door het toepassen van een openbrandersysteem bij spuitcabines worden de rookgassen van de brander(s) gemengd met de ventilatielucht en worden deze niet eerst naar buiten afgevoerd. Hierdoor wordt het warmteverlies van het systeem beperkt, doordat er geen warmte-overdracht hoeft plaats te vinden. | Er is een conventioneel brandersysteem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd. Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. | niet van toepassing | De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PA4 | Proces | Natlakspuitcabines | Gebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. | Tijdens spuitwerkzaamheden is een grote hoeveelheid verse lucht van ten minste 20 °C nodig. Door gebruik te maken van hangschakelaars wordt de afzuiging automatisch in debiet verminderd wanneer het handspuitpistool wordt opgehangen aan deze schakelaar. Zo wordt er alleen op hoog debiet afgezogen wanneer er daadwerkelijk wordt gespoten. Hiermee wordt het energiegebruik van de ventilatoren en de luchtverwarming verminderd. De afzuiging moet zodanig worden teruggeregeld dat de over- of onderdruk van de spuitcabine behouden blijft. | De spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische (hang)schakelingen. Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
PA5 | Proces | Natlakspuitcabines | Pas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. | Voor spotreparaties (zoals een kleine deuk, kras of buts) is het toepassen van infrarooddrogers een energiezuiniger alternatief voor het gebruik van de spuitcabine, doordat hiermee niet de gehele cabine hoeft te worden verwarmd. | Er is een spuitcabine van 10m² of groter aanwezig en bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie van deze cabine gebruikt. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Nee
PB1 | Proces | Drogen | Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | Door het toepassen van toerenregeling of andere vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer kan het ventileren worden beperkt. Hierdoor neemt het energiegebruik van de ventilatie af. | Er is een droogkamer aanwezig, waarbij een toerenregeling of andere vermogensregeling ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | niet van toepassing | De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PB2 | Proces | Drogen | Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | Door toepassing van een vochtsensor, inclusief regeling op basis van het vochtgehalte van de uittredelucht, kan het recirculatiedebiet van de drooglucht worden verhoogd. Dat zorgt voor energiebesparing door de vermindering van verse luchttoevoer op lage temperatuur. Door toepassing van de vochtsensor kan tot 95 % van de uittredelucht worden gerecycled. | Er is een droogproces aanwezig zonder vochtsensor en bijbehorende regeling voor het recirculeren van drooglucht. | niet van toepassing | Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PC1 | Proces | Procesbaden | Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. | De bestaande externe elektrische verwarming (heater) van een procesbad wordt vervangen door een externe hoge temperatuur (HT) warmtepomp. Het toepassen van een warmtepomp is energie-efficiënter. | Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW. | niet van toepassing | Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar. | Controleer minimaal jaarlijks de effectieve en efficiënte werking van de warmtepomp. | Ja | Ja | Ja
PC2 | Proces | Procesbaden | Isoleer de wanden van een verwarmd procesbad. | Door het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van tenminste 1,5 m² K/W en kunststof of roestvrijstalen (RVS) beplating wordt warmteverlies door de badwanden verminderd bij verwarmde procesbaden. | Er is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn geïsoleerd. Het procesbad wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20 °C ten opzichte van de omgeving. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Ja | Nee | Nee
PC3 | Proces | Procesbaden | Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken. | Door het afdekken van warme procesbaden buiten bedrijfstijden wordt verdampingsverlies tegengegaan. | Het procesbad, gevuld met warm (ongeveer 80 °C) water of waterige vloeistof voor reinigen, spoelen of fluxen, wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijden. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken. | Controleer minimaal jaarlijks of de afdekking nog van goede kwaliteit is en of deze beschadigd is. | Ja | Ja | Nee
PD1 | Proces | Procesapparatuur | Optimaliseer de procesparameters van procesapparatuur. | Bepaal de optimale procesparameters zoals opwarmtijd, koeltijd, draaiuren, druk en temperatuur van de procesapparatuur en regel deze in, zodat er minimaal energiegebruik is met een gelijkblijvende productkwaliteit. | Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. | niet van toepassing | De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PD2 | Proces | Procesapparatuur | Zuig warme lucht af bij grote warmteproducerende apparaten zodat de ruimte minder hoeft te worden gekoeld. | Door de warme afblaaslucht van de warmteproducerende installaties naar buiten af te voeren blijft de warmte niet in de geconditioneerde ruimte. Dit vermindert de vraag naar koude, waardoor de koelmachine minder hard hoeft te werken. Dit bespaart op het gebruik van elektriciteit. | Er zijn warmteproducerende installaties aanwezig, bestaande uit een apparaat of een cluster van apparaten met een totaal vermogen van ten minste 10 kW, waarvan de warme afblaaslucht met één installatie is af te zuigen. De ruimte waarin de warmteproducerende apparaten staan opgesteld wordt actief gekoeld. | niet van toepassing | Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar. | Verplaats warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimte. | Ja | Ja | Ja
PD3 | Proces | Procesapparatuur | Regel het luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. | Door een droog- of moffeloven uit te rusten met een bezettingsgraadmeter en een frequentieregelaar kan de hoeveelheid ventilatie worden geminimaliseerd bij een lagere bezetting. Hierdoor hoeft er minder buitenlucht te worden opgewarmd. | Er is een droog- of moffeloven aanwezig, waarbij de ventilator van de droogoven niet wordt geregeld en bij gebruik altijd op een vaste capaciteit draait. | niet van toepassing | De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar. In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
PD4 | Proces | Procesapparatuur | Pas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen. | Door de toepassing van een hoogfrequente HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen neemt de efficiëntie van het oplaadproces fors toe. Tractiebatterijen worden gebruikt in voertuigen voor intern transport zoals vorkheftrucks. | Er is een lader voor tractiebatterijen aanwezig die niet als hoogfrequente HR-lader is uitgevoerd. | niet van toepassing | De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. | Zelfstandig moment: bij meer dan 400 laadcycli per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PD5 | Proces | Procesapparatuur | Plaats een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en blaas de afgezogen lucht terug de ruimte in. | Door het plaatsen van een filterinstallatie op de snipperafzuiger kan de afgezogen lucht worden teruggeblazen in de verwarmde ruimte. Daardoor wordt de afvoer van warme lucht beperkt. | Er is een snipperafzuiger aanwezig die staat opgesteld in een verwarmde ruimte. | niet van toepassing | De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar. | Controleer en vervang de filters voordat deze verzadigd zijn. Verminder luchtvervuilingsbronnen waardoor het ventilatievoud lager kan zijn. | Ja | Ja | Ja
PD6 | Proces | Procesapparatuur | Pas een frequentieregelaar toe op de ventilator van de centrale stofafzuiging. | Door het toepassen van een frequentieregeling op de ventilatoren van de centrale stofafzuiging, kan het debiet beter worden geregeld op basis van de vraag. | Er is een centrale stofafzuiging aanwezig die meerdere werkplekken bedient, maar waarvan de ventilator niet frequentiegeregeld is. | niet van toepassing | Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid. De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden. De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. | Controleer het afzuigsysteem regelmatig op vervuiling. | Ja | Ja | Ja
PD7 | Proces | Procesapparatuur | Plaats een stopknop om het onnodig aanstaan van het centraal stofzuigersysteem te voorkomen. | Door het installeren van een stopknop binnen handbereik zal de tijd dat het centrale stofzuigersysteem in bedrijf is afnemen. Hiermee wordt het energiegebruik verminderd. | Er is een centraal stofzuigersysteem aanwezig voor bijvoorbeeld reiniging, handschuren of afstoffing van producten, waarbij geen stopknop is geïnstalleerd. Op het centraal stofzuigersysteem is geen automatische uitschakeling of uitschakeling door een timer aanwezig. | niet van toepassing | De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. Natuurlijk moment: bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PD8 | Proces | Procesapparatuur | Plaats een frequentieregelaar om het opgenomen vermogen van het centrale vacuümsysteem te beperken. | Als het centrale vacuümsysteem continu op onderdruk wordt gehouden, zorgt dit bij lage belasting (weinig afzuigvolume) dat het vacuüm lager is dan nodig. Door toepassing van frequentieregeling kan het vacuümsetpoint ook in deellast beter worden gehandhaafd en kan de vacuümmotor gemiddeld op een lager toerental draaien. | Er is een industrieel centraal vacuümsysteem aanwezig. De centrale motor is niet toerengeregeld en houdt continu het centrale vacuümsysteem op onderdruk. | niet van toepassing | Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten. De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar. | Controleer regelmatig het vacuümsysteem op lekkages. Controleer regelmatig het vacuümsetpoint en pas dit zo nodig aan. | Ja | Ja | Ja
PD9 | Proces | Procesapparatuur | Vervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8), spaar-, halogeen- of gasontladingslampen door LED-lampen wordt het energiegebruik van de verlichting beperkt. | Er is verlichting aanwezig op of nabij procesapparatuur die niet is voorzien van LED-lampen. | niet van toepassing | De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 branduren per jaar. | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Ja | Ja | Ja
PE1 | Proces | Proceswarmte | Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. | Door uitbreiding van de warmtewisselaar met meerdere platen wordt het warmteuitwisselend oppervlak van vloeistof-vloeistof platenwarmtewisselaars vergroot en kan meer warmte worden overgedragen. De toevoerstroom hoeft daardoor minder te worden verwarmd en de afvoerstroom minder te worden gekoeld. | Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is. | niet van toepassing | De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak. De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast. Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW. | Niet van toepassing. | Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon. | Ja | Nee | Ja
PE2 | Proces | Proceswarmte | Isoleer warme productleidingen en appendages. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5 m²K/W om leidingen en appendages waarin warme producten worden verplaatst wordt het warmteverlies beperkt. | Er zijn warme productleidingen en appendages zonder isolatie aanwezig. | niet van toepassing | De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Nee | Ja
PE3 | Proces | Proceswarmte | Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7 m²K/W op de wanden van hoge temperatuur procesvaten wordt warmteverlies naar de omgeving beperkt. Een voorbeeld hiervan is het isoleren van een autoclaaf met een temperatuur van ten minste 60 °C. | Het procesvat is niet of beperkt geïsoleerd (minder dan 5 mm isolatie). | niet van toepassing | De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. | Zelfstandig moment: bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar. | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Ja | Ja
PE4 | Proces | Proceswarmte | Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5 m²K/W rondom verwarmde tanks wordt het warmteverlies beperkt. Bij gesloten tanks moet, indien de constructie dat toestaat, ook het dak van de tank worden geïsoleerd. | Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: de tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd. | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Ja | Ja | Nee
PE5 | Proces | Proceswarmte | Pas een elektrische verwarmingsmantel toe voor IBC-containers. | Door het toepassen van een elektrische verwarmingsmantel voor het vorstvrij houden van een IBC-container (Intermediate Bulk Container) gedurende vorstperiodes hoeft niet de hele ruimte waarin de containers zijn opgesteld te worden verwarmd en is minder energie nodig. | Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Nee
PE6 | Proces | Proceswarmte | Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. | Na het steriliseren wordt het warme water in de warme buffer gepompt en na het koelen wordt het koude water naar de koudebuffer gepompt. In een nieuwe sterilisatiebatch kan het nog relatief warme water opnieuw worden gebruikt voor de verwarming en het relatief koude water opnieuw voor de koeling. Zo is voor elke sterilisatiecyclus niet de gehele opwarming en afkoeling van het sproeiwater nodig. Dit zorgt voor een besparing op het gasgebruik van de stoominstallatie en op het elektriciteitsgebruik van de elektrische koelmachine. | Er vindt een sterilisatieproces plaats, waarbij het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus niet wordt ingezet voor verwarming en koeling. | niet van toepassing | De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.500 batches per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PE7 | Proces | Proceswarmte | Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. | Door het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgaande stroom van de blancheur kan het suppletiewater worden voorverwarmd met spuiwater tot 60 °C. | Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen. | niet van toepassing | Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur. Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur. | Zelfstandig moment: bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar. | Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon. | Ja | Ja | Ja
PE8 | Proces | Proceswarmte | Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. | Warme lucht van de folieblaasinstallatie kan nuttig worden gebruikt voor ruimteverwarming van een aangrenzende productieruimte of een aangrenzend magazijn. Hierdoor hoeft minder energie te worden opgewekt voor verwarming van die ruimte. Het warmeluchttransport gebeurt door middel van een mechanische ventilator met flexibel kanaalwerk en een aantal meters vast leidingwerk. | Er is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. | niet van toepassing | De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m. De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag. Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Nee | Ja
PF1 | Proces | Proceskoeling | Plaats een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten. | Door de restwarmte uit het koelwater met een warmtewisselaar terug te winnen, kan deze ergens anders worden ingezet en wordt energie bespaard. | Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater. | niet van toepassing | De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag. | Zelfstandig moment: de restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar. Natuurlijk moment: de restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar. | Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon. | Ja | Ja | Ja
PF2 | Proces | Proceskoeling | Pas een drycooler toe voor de koeling van procesapparatuur. | Door het toepassen van een drycooler voor de koeling van procesapparatuur kan gebruik worden gemaakt van vrij beschikbare koeling uit de buitenlucht als aanvulling op de koelmachine. De efficiëntie van een drycooler is hoger dan van een compressiekoelmachine. | De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koelingfunctie. | niet van toepassing | De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers. Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar. | Regelmatig onderhouden van de drycoolers volgens leveranciersvoorschriften. | Ja | Ja | Ja
PF3 | Proces | Proceskoeling | Pas voorkoeling met (leiding)water toe in een proces met ijswaterkoeling. | Door in het koelproces een voorkoelstap met leidingwater toe te passen, kan het ijswatergebruik worden beperkt. IJswater wordt dan alleen nog gebruikt voor de laatste koelstap. | Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ijswaterkoelers. | niet van toepassing | Er is voldoende ruimte voor een extra koeler. Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PG1 | Proces | Veehouderijen | Pas een voorkoeler met koud (leiding)water toe bij het koelen van melk. | Door het voorkoelen van melk met koud (leiding)water zal de koelmachine minder energie gebruiken voor het afkoelen van de melk. Daarnaast wordt het water dat gebruikt wordt voor het schoonmaken van onder andere de melkrobot voorverwarmd, waardoor de proceswaterboiler minder energie gebruikt. | Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de melk niet wordt voorgekoeld en rechtstreeks naar de koelmachine wordt geleid. | niet van toepassing | Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. | Niet van toepassing. | Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon. | Ja | Nee | Ja
PG2 | Proces | Veehouderijen | Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de vacuümpomp van de melkinstallatie te beperken. | Door het plaatsen van een frequentieregelaar op de vacuümpomp kan het toerental van de vacuümpomp worden geregeld op basis van de (onder)druk. Daarmee wordt het opgenomen vermogen van de vacuümpomp beperkt. | Er is een melkinstallatie aanwezig waarvan de vacuümpomp niet is voorzien van een frequentieregelaar en die draait op een vast vermogen wanneer de vacuüminstallatie in bedrijf is. | niet van toepassing | De huidige vacuümpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Ja | Ja
PG3 | Proces | Veehouderijen | Pas een energiezuinige regeling toe op infrarood warmtelampen. | Door het toepassen van een halveringsschakelaar of een dimmer op de infrarood warmtelampen voor het warm houden van jonge dieren, kan de brandsterkte van de lampen worden aangepast. | Er zijn infrarood warmtelampen aanwezig voor het verwarmen van jonge dieren die niet zijn voorzien van een regeling om de brandsterkte aan te passen. | niet van toepassing | Niet van toepassing. | Natuurlijk moment: bij meer dan 800 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Ja | Nee
PH1 | Proces | Datacentrum | Stel een hogere koeltemperatuur in voor de koeling van servers. | De setpoint van de zaalkoelers is minimaal gelijk aan de bovengrens van de door ASHRAE aanbevolen temperatuur van 27 °C bij gebruik van compressiekoeling of natte koeling. Door het verhogen van de koeltemperatuur kan meer gebruik worden gemaakt van vrije koeling en werkt de koeling efficiënter. Bij gebruik van 100% droge vrije koeling zijn lagere setpoints dan 27 °C toegestaan. | De zaalkoelers van het datacentrum werken met een lagere ruimtetemperatuur dan de maximaal aanbevolen bedrijfstemperatuur voor elektronische apparatuur. | niet van toepassing; geen datacentrum | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig het ingestelde setpoint. | Ja | Nee | Nee
PH2 | Proces | Datacentrum | Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. | De zaalkoelers (CRAH's) worden voorzien van een frequentieregelaar waardoor het toerental van de zaalkoelers op temperatuur kan worden geregeld. De ventilatoren draaien daardoor gemiddeld op een lager vermogen, waardoor energie wordt bespaard. | Er zijn zaalkoelers aanwezig die niet zijn voorzien van een frequentieregelaar. | niet van toepassing; geen datacentrum | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Nee | Ja
PH3 | Proces | Datacentrum | Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. | Door vrije koeling te integreren in de koelvoorziening van het datacentrum, kan het gebruik van de compressiekoelinstallatie worden beperkt. Er bestaan verschillende systemen voor vrije koeling zoals directe vrije luchtkoeling, indirecte vrije luchtkoeling of koudwaterproductie met vrije koeling ondersteuning. Welk systeem het beste past hangt af van de specifieke situatie. | Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig waarbij geen vrije koeling wordt toegepast. | niet van toepassing; geen datacentrum | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Controleer regelmatig de instellingen van het koelsysteem en optimaliseer de koelingsetpoints voor een hogere koeltemperatuur. | Nee | Nee | Ja

## Alternatieve maatregelen
Maatregel code | Naam Maatregel | Alternatieve Maatregel | Alternatieve Maatregel Omschrijving
FA5 | Gebruik zuinige persluchtgereedschappen. | Maak gebruik van elektrische gereedschappen. | Door waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het persluchtgebruik worden beperkt.
FB2 | Gebruik een economiser om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Gebruik de teruggewonnen warmte voor alternatieve toepassingen. | De warmte uit de rookgassen kan ook worden ingezet voor andere processen zoals de voorverwarming van proceswater of ventilatielucht.
FB3 | Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Gebruik de teruggewonnen warmte voor alternatieve toepassingen. | De warmte uit de rookgassen kan ook worden ingezet voor andere processen zoals de voorverwarming van proceswater of ventilatielucht.
FC1 | Pas een frequentieregeling toe op machines. | Pas contactloze magneetkoppeling toe. | Wanneer de belasting van de machine met een contactloze magneetkoppeling wordt geregeld, kan deze magneetkoppeling als alternatief worden toegepast.
FC2 | Pas een frequentieregeling op pompen toe. | Pas een contactloze magneetkoppeling toe. | Wanneer de belasting van de pomp met een contactloze magneetkoppeling wordt geregeld, kan deze magneetkoppeling als alternatief worden toegepast.
FC3 | Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties. | Pas contactloze magneetkoppeling toe. | Wanneer de belasting van de compressor met een contactloze magneetkoppeling wordt geregeld, kan deze magneetkoppeling als alternatief worden toegepast.
FD10 | Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie. | Verplaats de condensor naar buiten toe. | Door de condensor naar buiten te plaatsen wordt altijd gebruik gemaakt van koude buitenlucht. Als de ruimte daarvoor is, dan kan dit een verstandig alternatief zijn.
FD2 | Plaats deuren voor verticale koelmeubels. | Pas een strokengordijn toe. | In specifieke situatie kan het plaatsen van een deur niet wenselijk zijn. Een alternatieve maatregel is dan het plaatsen van strokengordijnen.
FD3 | Pas nachtafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Pas dagafdekking toe. | Door toepassing van dagafdekking wordt ook overdag het energieverlies beperkt.
FD6 | Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur. | Pas een tochtsluis, snelsluitdeur of strokengordijn toe. | Door het plaatsen van een tochtsluis, snelsluitdeur of strokengordijn wordt voorkomen dat de koude lucht door de ventilatoren naar buiten worden geblazen.
FD7 | Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden. | Vervang de huidige koelcel. | In plaats van het aanbrengen van betere isolatie kan het, vooral bij oude koelcellen, verstandig zijn om de complete koelcel te vervangen.
FE2 | Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens. | Win warmte terug uit de afvalwaterstroom. | Door toepassen van een warmtewisselaar kan de warmte in het afvalwater worden gebruikt om te warmtebehoefte te verminderen.
FG3 | Plaats extra schakelaars voor de veldverlichting per veld. | Plaats beweginssensoren per veld. | Maak gebruik van bewegingssensoren per veld. De verlichting schakelt vanzelf uit wanneer het veld niet meer gebruikt wordt.
FH4 | Plaats een glijbaanafsluiter op de uitgang van de waterglijbaan, die deels buiten de gebouwschil loopt. | Pas isolatie toe rondom de glijbaan. | Door een geïsoleerde glijbaanpijp toe te passen met een Rc-waarde van ten minste 1,8 m²K/W wordt het warmteverlies verminderd. Het kan dan alsnog lonen om de glijbaan af te sluiten, maar de energiewinst is dan wel veel kleiner.
FH7 | Pas een HR-ketel toe voor zwembadwaterverwarming. | Pas een elektrische warmtepomp toe, naast (hybride opstelling) of in plaats van de bestaande verwarmingsketel . | Met een warmtepomp kan op een hele efficiente manier warmte worden opgewekt. Als bron voor de warmte kan ventilatielucht, buitenlucht of een reststroom worden gebruikt.
FH9 | Pas een efficiënte warmtewisselaar toe op de balansventilatie van het zwembad. | Gebruik de ventilatielucht om met behulp van een lucht/water- warmtepomp het zwembad te verwarmen. | Met behulp van een warmtepomp kan over het algemeen nog meer warmte worden teruggewonnen dan met een warmtewisselaar.
FI1 | Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers. | Maak gebruik van cloudservers. | Door te werken in de cloud, wordt het mogelijk om efficienter gebruik te maken van servercapaciteit. Dit bespaart op het energieverbruik.
FI3 | Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf. | Vervang de onderbenutte UPS (uninterrupted system) door een kleinere UPS. | In bepaalde situaties kan het verstandiger zijn om de bestaande onderbezette UPS te vervangen voor een kleinere. Dit kan bijvoorbeeld als er onvoldoende capaciteit is op de UPS'en.
FI4 | Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte. | Pas vrije koeling met bijvoorbeeld een droge koeler op het dak toe. | Door toepassing van vrije koeling neemt de SEER van de koeling toe en het energieverbruik af.
FI5 | Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten. | Wissel de warmte uit met omliggende bedrijven of woningen. | In plaats van een efficientere opwekking toe te passen kan de ontstane warmte worden uitgewisseld met omliggende bedrijven.
GA1 | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. | Gebruik een GACS. | Met een GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (gacs) wordt invulling gegeven aan de vereisten van een EBS.
GB1 | Isoleer spouwmuren van gebouwen. | Isoleer de gevel aan de binnen- of buitenzijde. | Door aan de binnenzijde of buitenzijde isolatie aan te brengen, kan een hogere isolatiegraad worden behaald. Afhankelijk van de dikte vand de spouw kan hier een grotere besparing mee worden behaald. De kosten hiervan liggen echter ook hoger.
GB2 | Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking). | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Door het aanbrengen van isolatie op ongeïsoleerde daken wordt hetzelfde effect bereikt. Kies voor dit alternatief als de dakbedekking aan vervanging toe is.
GB4 | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Pas isolatie toe op ongeisoleerde daken bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak). | Energetisch maakt het niet uit of de isolatie onder of op de dakbedekking ligt. Als het dakleer nog goed is, dan is isolatie bovenop het leer toepassen direct toepasbaar en verdient dat de voorkeur.
GB5 | Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. | Pas drievoudig glas of vacuümglas toe | Door het toepassen van drievoudig glas of vacuümglas kan een nog hogere besparing worden gerealiseerd. Naar de toekomst toe kan dit een verstandige keuze zijn.
GB6 | Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas. | Pas drievoudig glas of vacuümglas toe | Door het toepassen van drievoudig glas of vacuümglas kan een nog hogere besparing worden gerealiseerd. Naar de toekomst toe kan dit een verstandige keuze zijn.
GB8 | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Plaats naast bedrijfsdeuren een aparte gewone deur voor doorgang van personen. | Door het plaatsen van een deur naast de overheaddeur hoeft de overheaddeur niet meer voor personentoegang te worden gebruikt. Daardoor staat de overheaddeur minder vaak open.
GC1 | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Regel de periodes en temperaturen voor verwarming automatisch via het gebouwbeheersysteem. | Als er een gebouwbeheersysteem aanwezig is, dan is het mogelijk om de kloktijden via dat systeem te regelen.
GC2 | Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe. | Pas een warmtepomp met de bodem of restwarmte als energiebron toe om het energiegebruik voor verwarming te beperken. | Uit de bodem is vaak nog meer energie te winnen als via de buitenlucht. De warmtepomp wordt daarmee nog efficienter. De investering voor een bodemwarmtepomp is wel aanzienlijk hoger dan een warmtepomp op buitenlucht.
GC3 | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Regel de aanvoertemperatuur via het gebouwbeheersysteem | De aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt geregeld via het gebouwbeheersysteem. Regeling vindt automatisch plaats op basis van de buitentemperatuur en/of weersvoorspelling.
GC8 | Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters. | Pas een andere verwarmingsysteem toe voor de verwarming van de bedrijfshal. | Er zijn verschillende verwarmingssystemen welke als alternatief kunnen dienen. Voorbeelden zijn infraroodpanelen, donkere stralers en indirecte systemen die gevoed zijn met een warmtepomp.
GD1 | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Pas in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer sturing van de ventilatie toe op basis van CO2 meting in verschillende zones. | Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer sturing van de ventilatie toe te passen op basis van CO2 meting in verschillende zones wordt nog meer energie bespaard. De investering van deze maatregel is wel hoger.
GE2 | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | Gebruik bij douches een doorstroombegrenzer. | Toepassing van een doorstroombegrenzer (perlator) beperkt de waterstroom naar de douchekop. Hierdoor wordt minder warm water gebruikt.
GE3 | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. | Pas een warmtepompboiler (in combinatie met een zonneboiler) toe. | Door het toepassen van een warmtepomp wordt water nog efficienter opgewarmd. De terugverdientijd is dan wel iets langer. Door aanvullend een zonneboiler te plaatsen is nog minder energie nodig voor de verwarming van het water.
GF2 | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF3 | Vervang T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF4 | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF5 | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
PB2 | Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | Win warmte terug uit de drogerlucht. | Door toepassing van een warmtewisselaar kan de ingaande drogerlucht worden voorverwarmd.
PC1 | Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. | Pas een hoge temperatuur warmtepomp met buitenlucht als bron toe. | Als er geen warmtebron beschikbaar is, dan kan buitenlucht als bron worden gebruikt. Op dit moment is de terugverdientijd dan wel iets langer.
PD5 | Plaats een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en blaas de afgezogen lucht terug de ruimte in. | Plaats een kruisstroom warmtewisselaar of twincoil systeem wanneer fijnstof niet goed gefilterd kan worden. | In plaats van de lucht terug de ruimte in te blazen kan, kan de warmte uit de lucht worden teruggewonnen en worden hergebruikt.
PD7 | Plaats een stopknop om het onnodig aanstaan van het centraal stofzuigersysteem te voorkomen. | Pas automatische uitschakeling of uitschakeling middels een timer toe. | Door het automatisch uitschakelen of uitschakeling met een timer wordt voorkomen dat de afzuiging onnodig aan staat.
PD8 | Plaats een frequentieregelaar om het opgenomen vermogen van het centrale vacuümsysteem te beperken. | Plaats een vaccuümbuffer | In specifieke situaties kan het verstandiger zijn om in plaats van deze maatregel een vacuümbuffer te plaatsen.
PE5 | Pas een elektrische verwarmingsmantel toe voor IBC-containers. | Verwarm de opslagruimte op duurzame wijze. | Door toepassing van een duurzaam alternatief zoals een warmtepomp wordt het gebruik van elektrische straalkachels voorkomen.
PF1 | Plaats een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten. | Plaats een warmtepomp om restwarmte in koelwater te benutten. | Het plaatsen van een warmtepomp in plaats van een warmtewisselaar kan een verstandig alternatief zijn, omdat dit in veel situaties voor hogere besparingen zorgt. De investering is echter hoger en daardoor is de terugverdientijd langer.
PF2 | Pas een drycooler toe voor de koeling van procesapparatuur. | Pas adiabatische koeling toe voor de koeling van procesapparatuur. Win de warmte van de compressiekoelmachine terug. | In plaats van een droge koeler kan gebruik worden gemaakt voor adiabatische koeling voor procesapparatuur. Door warmte van de compressiekoelmachine terug te winnen wordt de energie nuttig ingezet. Dit kan net zoveel besparen als het toepassen van een dryc
PG1 | Pas een voorkoeler met koud (leiding)water toe bij het koelen van melk. | Pas een warmtepomp toe. | De beschikbare warmte kan worden gebruikt als bron voor een warmtepomp voor bijvoorbeeld de productie van warm tapwater.
PH2 | Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. | Vervang de zaalkoelers voor frequentiegeregelde zaalkoelers. | Als de zaalkoelers niet frequentiegeregeld kunnen worden, dan is het verstandig de gehele koeler te vervangen. Dit vraagt wel om een hogere investering.
PH3 | Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. | Hergebruik de restwarmte van het datacenter. | De restwarmte kan worden ingezet voor de verwarming van nabijgelegen gebruikers, zowel binnen als buiten de eigen locatie.

## Technische rvw
CodeMaat | Randvoorwaarde
FA1 | De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.
FA1 | De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur.
FA1 | Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen.
FA2 | De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan.
FA3 | In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname.
FA3 | Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min.
FA4 | De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur.
FA5 | De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht.
FA6 | De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt.
FA6 | Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat.
FA7 | Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen wordt.
FA7 | De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen.
FA8 | De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving.
FA8 | Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m.
FB1 | De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar.
FB1 | De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd.
FB1 | De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom.
FB1 | De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk.
FB1 | Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig.
FB2 | De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen.
FB3 | Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater.
FB3 | Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C).
FB4 | Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte.
FB4 | Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte.
FB4 | De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters).
FB4 | De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.
FB7 | Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie.
FB8 | Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.
FC1 | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst.
FC1 | De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan.
FC2 | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.
FC3 | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.
FC4 | Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW.
FC5 | Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW.
FD3 | Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking.
FD6 | De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven.
FD8 | In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping.
FD8 | De oppervlakte van de koelcel is ten minste 100 m².
FD9 | De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling.
FD10 | De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.
FD10 | De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m.
FD11 | De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint.
FD11 | De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor.
FD12 | Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken.
FD12 | Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar.
FD13 | Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.
FE2 | De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser.
FE5 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
FE6 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
FF1 | De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen.
FF1 | De oven heeft een thermisch vermogen van ten minste 40 kW.
FG1 | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven.
FG2 | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven.
FG3 | Per veld zijn al aparte kabels voor de stroomvoorziening aanwezig.
FG4 | Het LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast.
FH1 | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
FH2 | De leidingen zijn goed bereikbaar.
FH2 | De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden.
FH3 | Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater.
FH5 | De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar.
FH5 | De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden.
FH6 | Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³.
FH9 | De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.
FH9 | De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid.
FI1 | De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen.
FI2 | De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn.
FI3 | Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen.
FI4 | Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW.
FI4 | De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren.
FI4 | De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden.
FI5 | De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.
FJ1 | De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbodsafhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing.
GB1 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GB1 | De maatregel is niet van toepassing bij winkels en overige gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven worden, omdat er veel warmte vrij komt door de aanwezige processen en/of apparatuur.
GB1 | Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig.
GB1 | Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie.
GB2 | Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.
GB2 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GB4 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GB5 | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
GB5 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GB6 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GB6 | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
GB7 | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C).
GB8 | De ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15°C of hoger).
GC2 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GC2 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
GC2 | Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp.
GC3 | Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen.
GC7 | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.
GC8 | In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en).
GD2 | Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen.
GD2 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GD3 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GD4 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GD5 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GD6 | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.
GE1 | De leidingen zijn goed bereikbaar.
GE2 | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.
GF2 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen.
GF3 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen.
GF4 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn.
GF5 | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn.
GF11 | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.
GF12 | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots.
GG1 | De verlichting hoeft om veiligheidsredenen niet de gehele nacht aan te blijven.
PA1 | Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera).
PA3 | De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing.
PB1 | De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling.
PB1 | De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.
PB1 | In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.
PB2 | Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth.
PC1 | Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld.
PC1 | Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp.
PD1 | De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld.
PD2 | Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur.
PD3 | De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar.
PD3 | In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar.
PD3 | De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang.
PD4 | De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden.
PD5 | De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan.
PD6 | De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden.
PD6 | De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger.
PD6 | Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid.
PD7 | De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen.
PD8 | De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger.
PD8 | Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten.
PD9 | De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen.
PE1 | De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast.
PE1 | De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak.
PE1 | Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW.
PE2 | De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar.
PE3 | De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal.
PE6 | De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter.
PE7 | Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur.
PE7 | Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur.
PE8 | Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht.
PE8 | De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag.
PE8 | De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m.
PF1 | De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag.
PF2 | De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen.
PF2 | Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.
PF2 | Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers.
PF3 | Er is voldoende ruimte voor een extra koeler.
PF3 | Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt.
PF3 | Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden.
PG1 | Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt.
PG2 | De huidige vacuümpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar.
PH2 | De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden.
PH3 | Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.
GH1 | De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
GH1 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
GH1 | Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
GH1 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
GH1 | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
GH1 | Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.
FK1 | De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
FK1 | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
FK1 | Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.
FK1 | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
FK1 | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
FK1 | Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.

## Economische rvw
Maatregel Code | Realisatiemoment | Randvoorwaarde
FA1 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
FA1 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
FA3 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
FA4 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar.
FA5 | Zelfstandig moment | Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt.
FA6 | Zelfstandig moment | Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk.
FA7 | Zelfstandig moment | Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk.
FA8 | Natuurlijk moment | Bij processen die het hele jaar continue in bedrijf zijn.
FB1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk.
FB2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar.
FB8 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.
FC1 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 800 draaiuren per jaar.
FC1 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.
FC2 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.
FC2 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar.
FC3 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.
FC3 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.
FC4 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.
FC5 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.
FD1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik.
FD2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik.
FD3 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik.
FD8 | Zelfstandig en natuurlijk moment | De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik.
FD9 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar.
FD12 | Zelfstandig en natuurlijk moment | De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet.
FD13 | Natuurlijk moment | Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik.
FE1 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar.
FE2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar.
FE4 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar.
FE3 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar.
FE5 | Natuurlijk moment | Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
FE6 | Natuurlijk moment | Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
FF1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar.
FF2 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar.
FG2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar.
FG3 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld.
FH4 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
FH7 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar.
FJ1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar.
GB1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
GB2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
GB6 | Natuurlijk moment | Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
GB7 | Natuurlijk moment | De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen.
GC2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
GC8 | Natuurlijk moment | Het aardgasgebruik is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar.
GD3 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD4 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD5 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD6 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar.
GD7 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar.
GE2 | Zelfstandig moment | Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week.
GF2 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.600 branduren per jaar.
GF3 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 6.100 branduren per jaar.
GF4 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 600 branduren per jaar.
GF5 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.000 branduren per jaar.
GF6 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.100 branduren per jaar.
GF8 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.600 branduren per jaar.
GF7 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.300 branduren per jaar.
GF9 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.100 branduren per jaar.
GF10 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 2.400 branduren per jaar.
GF11 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 3.200 branduren per jaar.
GF12 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 2.000 branduren per jaar.
GF12 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 5.200 branduren per jaar.
PA1 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar.
PA2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar.
PA3 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar.
PA3 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar.
PA4 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar.
PA4 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar.
PB1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar.
PB2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces.
PC1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar.
PC3 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken.
PD1 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar.
PD2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar.
PD4 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 400 laadcycli per jaar.
PD5 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar.
PD6 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.
PD6 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.
PD7 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.
PD7 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar.
PD8 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar.
PD9 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.300 branduren per jaar.
PE3 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar.
PE4 | Zelfstandig moment | De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd.
PE5 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar.
PE6 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.500 batches per jaar.
PE7 | Zelfstandig moment | Bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar.
PF1 | Natuurlijk moment | De restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar.
PF1 | Zelfstandig moment | De restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar.
PF2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar.
PF3 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar.
PG2 | Zelfstandig en natuurlijk moment | Bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie per jaar.
PG3 | Natuurlijk moment | Bij meer dan 800 branduren per jaar.